## Hoja1
|  |  | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana |  |  |  | Ficha de Datos Garantizados
Dirección Mantenimiento de Infraestructuras |  |  |  | POSTE DE MADERA 60 PIES CLASE 2 |  |  | Revisión: Febrero 2016 Versión: 1
Gerencia Mantenimeinto de Redes | [6 empty] | Revisado por: | Aprobado por:
INFORMACIÓN DEL OFERENTE
1 | Nombre de la empresa Oferente
2 | Nombre de la fábrica
3 | País de origen de la fábrica
4 | Nombre de la persona a contactar
5 | Teléfono del contacto
6 | Correo electrónico del contacto
EMPRESA OFERENTE
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | NO. DE PAGINA DONDE SE PRESENTA EL DATO EN LA OFERTA
Caracteristicas del poste
7 | Especie forestal |  |  |  |  | Pino amarillo del Sur de los Estados Unidos
8 | Estándar de construcción |  |  |  |  | AWPA
9 | Altura |  |  |  | pies | 60
10 | Clase |  |  |  |  | 2
11 | Peso del poste después del tratamiento |  |  |  | kg | ≥ 2,981
12 | Conicidad |  |  |  | mm/m | ≤10
13 | Perimetro en la cima |  |  | Minimo | pulg. | 25
|  |  |  | Maximo | pulg. | 27
14 | Perimetro en la linea de tierra |  |  | Minimo | pulg. | 45
|  |  |  | Maximo | pulg. | 48
15 | Perimetro en la base |  |  | Minimo | pulg. | 47
|  |  |  | Maximo | pulg. | 51
16 | Sistema de impregnacion |  |  |  |  | Vacío - Presión
17 | Tratamiento preservador |  |  |  |  | Arseniato de Cobre Cromado (CCA)
18 | Retencion mínima del preservador |  |  |  | Kg/cm3 | ≥ 9.6
19 | Penetracion del preservador |  |  |  | % | 100% de la albura
[5 empty] | cm / pulg. | 8.9 / 3.5
20 | Tiempo de secado previo a la impregnacion |  |  |  | dias | ≥ 60
21 | Tiempo de secado posterior a la impregnacion |  |  |  | dias | ≥ 20
22 | Humedad en el momento de impregnar |  |  |  | g/100g | 30
23 | Carga resistida sin deformaciones permanentes ni rotura de fibra visible |  |  |  | kN | 16.46
24 | Esfuerzo máximo a la flexión |  |  |  | MPa | 55
25 | Módulo de elasticidad |  |  |  | MPa | 12600
Pruebas a presentar
26 | Esfuerzo de flexión
27 | Módulo de elasticidad
28 | Resistencia o carga unitaria de rotura |  |  |  |  | ASTM D 1036
Garantía
29 | Periodo de garantia contra vicios ocultos o fallas |  |  |  | años | 2
NOTAS: |  | 1 | (*) se refiere a que el dato debe ser proporcionado por el oferente (considerando lo indicado en las especificaciones técnicas)
|  | 2 | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente
|  | 3 | La Oferta Técnica debe contener: *Los resultados del protocolo de ensayos según estándar AWPA C1, AWPA C2, AWPA M2 o similares. *Certificación original que avale su representación del fabricante y la garantía requerida en la Ficha Técnica. *Catálogos del fabricante en español, firmados y sellados por el oferente, para sustentar los datos ofrecidos en la Ficha Técnica.
|  | 4 | La Oferta Económica debe incluir la visita a fábrica de dos (2) técnicos del área requirente para observar el proceso constructivo y validar las pruebas en fábrica.
|  | 5 | Todo costo respectivo a la realización de las pruebas o ensayos requeridos en esta especificación, debe incluirse en el precio unitario del material.
|  | 6 | De resultar adjudicado, los bienes entregados deben presentar placa o grabado que indique el nombre comercial y procedencia del fabricante.
A COMPLETAR POR EL OFERENTE:
| FECHA DE LA OFERTA:__________________________ |  |  |  | FIRMA:___________________ |  | ACLARACION:______________________
OSERVACIONES:

## Hoja2
ETED Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
Dirección de Redes |  | FICHA TECNICA | Ficha técnica: 234DFFG44
|  | Tuerca de ojo para vientos | Categoría: Herrajes
Esp Tecnica Ref: xxxxxxxx
Código de mat: 234k343l
Gerencia xxxxx |  |  | Rev 1 | Pag 1/3
2012-07-01